附件一

福建中医药大学附属第三人民医院

消防设施维保服务及建筑电气消防安全检测服务要求

一、项目概况

- 我院总建筑面积为35135.38㎡（主楼、附楼传承楼、实训楼），消防报警系统、消防供电配电、消防供水及应急照明等需要维保，且我院需要进行为期三年的建筑电气消防安全检测（检测面积为29578.2㎡,含附属用房）。

二、技术和服务要求

- （一）合同包1

- 1.维保范围：福建中医药大学附属第三人民医院主楼、附楼传承楼、住院二部。

- 2.依照相关法律法规技术规范和检查维修保养规程进行维修保养，保证消防设施正常运行；在对消防设施进行维修保养后，应对维修保养的消防设施加贴维修保养合格标签。

- 3.维保设施：

- （1）消防供配电设施

- （2）火灾自动报警系统/消防联动控制系统

- （3）电气火灾监控系统

- （4）消防供水设施

- （5）消火栓（消防炮）灭火系统（

- （6）自动喷水灭火系统

- （7）气体灭火系统

- （8）防烟、排烟系统

- （9）排烟系统

- （10）应急照明和疏散指示标志

- （11）应急广播系统

- （12）消防专用电话

- （13）防火分隔设施

- （14）消防电梯

- （15）干粉灭火系统

- （16）协助进行建筑电气消防安全检测项目

- （17）其他消防设施。

4、服务要求：

（1）应根据《福建省建筑消防设施维护保养规定（试行）》及其他相关法律法规技术规范和检查维修保养规程对第3条所列消防设施进行维修保养并向院方出具维保报告；在对消防设施进行维修保养后，应对维修保养的消防设施加贴维修保养合格标签。

2.在维护保养过程中发现院方建筑消防设施故障或损坏需维修时，应通知院方对建筑消防设施进行维修，报价人须配合院方在建筑消防设施维修时提供技术支持与相关服务。

3.须同时对我院附属用房进行维护保养指导。

4.接收到院方故障报告后，紧急情况下（例如发生消防设施大面积瘫痪、突发消防警情等紧急情况）半小时内到达现场，一般情况下（正常工作日期间）两小时内到场。

5.每月需对院方指定科室进行消防知识的基本培训，并提供签到表与现场培训照片。

6.须按《福建省消防技术服务机构从业管理规定》要求对院方消防设施进行维护保养，并及时在规定平台上上传消防部门要求的各项资料。

7.每月一次对承担维护保养的建筑消防设施进行月单项检查，并向院方出具《建筑消防设施月单项检查记录》。

8.每季度一次对承担维护保养的建筑消防设施进行季度专项检查，并向院方出具《建筑消防设施季度专项检查记录》。

9.每年一次对承担维护保养的建筑消防设施进行总体联动检查，并向院方出具《建筑消防设施联动检查记录》。

10.对院方存在消防隐患的地方提出整改。

11.维护保养费按月结算，院方每月20日之前凭正式普通发票向报价人支付上一个月的维保费用。

12.对于消防各系统设施设备需维修更换的易损件（单次维修小于200元、含200元）由报价人承担，大于200元的由采购方委托报价人或其他第三方维护机构维修，维修完毕按实结算。

表1.易损件清单如下（单次维修小于200元、含200元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 |
| 2 | 点型差定温火灾探测器 | 只 |
| 3 | 探测器通用底座 | 只 |
| 4 | 电子编码器 | 只 |
| 5 | 定位底座 | 只 |
| 6 | 编址接口模块 | 只 |
| 7 | 终端器 | 只 |
| 8 | 接口模块 | 只 |
| 9 | 手动火灾报警按钮 | 只 |
| 10 | 隔离器 | 只 |
| 11 | 火灾声光警报器 | 只 |
| 12 | 火灾警报器 | 只 |
| 13 | 非编码火灾声光报警器 | 只 |
| 14 | 火灾声光警报器 | 只 |
| 15 | 编码单输入模块 | 只 |
| 16 | 编码单输入/单输出模块 | 只 |
| 17 | 切换模块 | 只 |
| 18 | 双动作切换模块 | 只 |
| 19 | 编码双输入/双输出模块 | 只 |
| 20 | 消火栓按钮 | 只 |
| 21 | 总线中继器 | 只 |
| 22 | 总线接线箱 | 只 |
| 23 | 消防水带65mm*25m | 条 |
| 24 | 疏散指示灯面板 | 块 |
| 25 | 应急灯 | 个 |
| 26 | 疏散指示灯（安全出口灯） | 个 |
| 27 | 消防栓扳手 | 个 |
| 28 | 防毒面罩 | 个 |
| 29 | 消防水枪 | 个 |
| 30 | 消防栓面板 | 块 |
| 31 | ABC干粉灭火器换药 | 4kg |
| 32 | 二氧化碳灭火器换药 | 2kg |
| 33 | ABC干粉灭火器新购4kg | 个 |
| 34 | 二氧化碳灭火器新购2kg | 个 |
| 35 | 灭火器皮管 | 个 |
| 36 | 层号灯 | 个 |
| 37 | 闭门器` | 个 |
| 38 | 顺位器 | 个 |
| 39 | 消防栓头 | 个 |
| 注：上述配件如超出200元，请将该项移出本清单。如果本清单外的易损件，不超过200元的配件由报价人承担。 |  |  |

表2.易损件清单（大于200元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| …… | …… | …… |
| 30 |  |  |
| 注： 请至少列出30个大于200元以上的易损件 |  |  |

13.维保单位须协助建筑电气消防安全检测资质的单位对我院进行消防电气防火安全检测。

- 14.服务期限3年。

（二）合同包2

- 1.检测范围：福建中医药大学附属第三人民医院主楼、附楼传承楼、实训楼的相关建筑电气。

- 2.依照相关法律法规技术规范和检查维修保养规程进行检测。

3.每年对检测范围内的消防电气进行一次检测后，须由检验检测机构出具带有市场监督管理局许可使用标志CMA的检测报告。检测前，须事先对需要进行建筑电气消防安全检测的电气进行评估，并将评估结果书面形式向采购人反馈，并提出整改意见，并在采购人整改后进行检测。确因采购人在年度检测时限内无法整改完成的，出具相应的检测报告。

- 4.服务期限3年。

5.采购人凭报价人提供的检测报告及相应的正式发票1个月内支付全款。